	Тульская область

	Муниципальное образование Кимовский район

	Администрация



	Постановление

	

	от 14 мая 2021 г. 
	№ 378




О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 20.12.2013 № 2507 «Об утверждении схемы водоснабжения муниципального образования город Кимовск Кимовского района на 2013-2023 годы»


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании Устава муниципального образования Кимовский район, администрация муниципального образования Кимовский район постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 20.12.2013 № 2507 «Об утверждении схемы водоснабжения муниципального образования город Кимовск Кимовского района на 2013-2023 годы» следующее изменение:
- приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления обнародовать постановление посредством размещения в Центре правовой и деловой информации при муниципальном казенном учреждении культуры «Кимовская межпоселенческая центральная библиотека», отделу по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и делам архива разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Кимовский район в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Лаврова В.А. 
4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.


	Глава администрации муниципального образования Кимовский район
	Е.В. Захаров


[bookmark: _Toc319839879][bookmark: _Toc319861232][bookmark: _Toc319941227][bookmark: _Toc320889889][bookmark: _Toc326244478][bookmark: _Toc340531201][bookmark: _Toc374103762]

	
	Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Кимовский район
от 14.05.2021 № 378

Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования
Кимовский район
от 20.12.2013 № 2507



СХЕМА
водоснабжения муниципального образования город Кимовск Кимовского района 
на 2013-2023 годы

Содержание:

	№ п/п
	Наименование
	стр.

	1
	Глава I
	8

	1.1.
	Раздел I
	8

	1.1.1.
	 -Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения и действующей системы управления
	8-10

	1.1.2.
	 - Структура системы водоснабжения МО г. Кимовск Тульской области и территориально-институционального деления поселений, городских округов Тульской области на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение поселения, городских округов
	11

	1.1.3.
	 - описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
	11-13

	1.1.4.
	 - описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности
	14-20

	1.1.5.
	 - описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)
	20-22

	1.1.6.
	 - описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды
	22-32

	1.1.7.
	 - описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей
	32-34

	1.1.8.
	 - определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки
	34-36

	1.1.9.
	 - описание территорий поселений, городских округов Тульской области, неохваченных централизованной системой водоснабжения;
	37

	1.1.10.
	- описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении поселений, городских округов Тульской области
	37

	2.1.
	Раздел II
Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление
	38

	2.2.
	 - общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных ресурсов и потерь воды при ее производстве и транспортировке
	38

	2.3.
	- территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления);
	39

	2.4.
	- структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей;
	40

	2.5.
	- сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки;
	40-48

	2.6.
	- описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;
- анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.
	48-53

	2.7.
	 - энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения;
	53-57

	2.8.
	 - технические характеристики участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции
	57-59

	2.9.
	 - схемы водозаборов и очистных сооружений системы водоснабжения
	59

	2.10.
	 - статистику отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов) за предшествующие 5 (пять) лет
	59

	2.11.
	 - существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
	60

	2.12.
	 - перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учетом воды и планы по установке приборов учета воды
	60-69

	2.13.
	 - регламенты функционирования службы ведения режимов водопроводных сетей и диспетчерской службы
	69

	2.14.
	 - схемы автоматизации и обслуживания насосных станций
	69-71

	2.15.
	- базовые значения ключевых показателей энергетической и технико-экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям
	72

	2.16.
	 - зоны действия каждого источника водоснабжения всех организаций водоснабжения, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) организаций водоснабжения и транзитных организаций
	72-73

	2.17.
	 - предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения поселений, городских округов Тульской области
	73

	3
	Раздел III
Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.
	73

	3.1.
	 - Фактическое и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное
	73

	3.2.
	 - Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций.
	73-74

	3.3.
	 - Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 
	75

	3.4.
	 - Фактические и планируемые потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).
	75

	3.5.
	 - Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей
	75

	3.6.
	 - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений
	75-76

	3.7.
	 - Перечень объектов подлежащих комплексному капитальному ремонту
	76

	3.8.
	 - Перечень объектов нового строительства, в том числе:
объекты жилищного фонда;
объекты общественного фонда
	76-78

	3.9.
	 - Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства
	78

	3.10.
	 - Карта расчетных элементов деления территории
	78-81

	3.11.
	 - Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане
	81

	3.12.
	 - Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения) и перспективном состояниях
	82

	3.13.
	 - Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз перспективного общего спроса на коммунальный ресурс
	82

	3.14.
	 - Приложение №1 к Разделу III Гл.II Т.1. 
Карты расчетных элементов территориального деления и перспективной мощности водозаборных и очистных сооружений
	82-84

	4.
	Раздел IV. 
Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем
	84

	4.1.
	 - План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения
	84-85

	4.2.
	 - План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
	86

	4.3.
	 - План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно
	86

	4.4.
	Приложение №1 к Разделу IV Гл.II Т.1
Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения
	86

	4.5.
	Приложение №2 к Разделу IV Гл.II Т.1
Оценку возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений). 
	86

	5.
	Раздел V. 
Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.
	86

	5.1.
	 - Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей
	86-87

	5.2.
	 - План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
	87

	5.3.
	- План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение
	87

	5.4.
	 - План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции
	87

	5.5.
	 - Предложения по сокращению неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке
	88

	5.6.
	 - Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счет изменения ее структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки
	88

	5.7.
	 - Схема зонирования водопроводной сети
	88-89

	5.8.
	 -Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
	89

	5.9.
	Приложение №1 к Разделу V Гл.II Т.1.
Описание маршрутов прохождения линейного объекта по территории поселения, городских округов (трассы), примерные места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
	89

	6.
	Раздел VI.
Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.
	90

	7.
	Раздел VII. 
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения.
	91

	8.
	Раздел VIII. 
Решение по бесхозяйным сетям
	91

	8.1.
	Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения:
	91

	8.2.
	 - Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории поселений, городских округов Тульской области
	91-93

	8.3.
	 - Базовый уровень ключевых показателей развития водоснабжения поселений, городских округов Тульской области
	93-94

	8.4.
	 - Альбом требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в расчетных элементах территориального деления в административных границах поселений, городских округов Тульской области до 2023 года
	94



Глава I
Раздел I
1.1.1. Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения и действующей системы управления
Общие сведения о г. Кимовск Кимовского района Тульской области:
Кимовск - город Тульской области, центр муниципального образования. Город расположен на водоразделе Дона и Волги, в 77 км от Тулы.
Кимовский район граничит с районами Тульской области: Новомосковским, Узловским, Богородицким, Куркинским, а также с районами Рязанской области: Михайловским и Скопинским.
МО занимает площадь 111,2 тыс. Га. Население 27511 чел. (на 01.07.2012 г.).
Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая температура 4,1 градуса С.
Июльская +18,3 градуса С, январская -10 градусов С. Снег ложится 14-20 ноября, сходит в конце марта - начале апреля. Количество осадков 450 мм в год. Отличается погода нашего района от погоды в Туле и северных районов Тульской области. По времени таяния снегов и начала сева, прилета грачей в Кимовском районе это происходит на неделю раньше. Количество осадков в Туле и северных районах области выпадает 650 мм, а в Кимовском — 450 мм в год. Температура воздуха в Кимовском районе на несколько градусов выше, чем в Туле. Начало черноземной полосы. Чернозем содержит от 4 %до 15% гумуса. Почвы нашего района — слабо оподзоленные, средневыщелочные черноземы и темно-серый черноземовидный суглинок.
Поверхностные воды.
МО Кимовск расположен в верховьях реки Дон. Русло реки слабоизвилистое, берега крутые, участками обрывистые, достигающие высоты 5,0-10,0 м. Средняя скорость течения 0,2м/сек. В реку Дон впадает правый приток – р. Бобрик, в который впадает ручей Ольховец.
Питание рек смешанное, при этом основными источниками питания являются талые воды: доля весеннего стока составляет 70-80 % годового. Поверхностные воды этих рек не могут служить источником хозяйственно-питьевого водоснабжения вследствие их маловодности и техногенного загрязнения.
Гидрогеологические условия и оценка ресурсов подземных вод.
В пределах планируемой территории МО город Кимовск подземные воды встречаются в девонских, каменноугольных и мезозойских отложениях. Девонский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и содержится в трещиноватых известняках озерско-хованского горизонта на глубинах 33,0-46,0 м, выше которого залегают водоупорные малевские глины. Дебиты скважин составляют от 90 до 34 м3/час, удельные дебиты 6,4 и 23 м3/час.
Подземные воды обладают напором высотой до 30,0-50,0 м. Статический уровень находится на абсолютных отметках 165,0-180,0 м. Воды данного горизонта не соответствуют нормам питьевых вод по общей жесткости 15,1-22,6 мг-экв/л, содержанию общего железа 2,0-14,1 мг/л, сухой остаток 1,2-1,9 г/л и сульфатов (в отдельных скважинах) до 762 мг/л.
К каменноугольным отложениям приурочено несколько водоносных горизонтов, но практическое значение имеет только упинский. Остальные горизонты – бобриковский, тульский, окский не имеют самостоятельного значения для водоснабжения и используются как вспомогательные совместно с подземными водами упинского горизонта.
Упинский водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, залегающего в интервале глубин 6,0-19,0 м. Напор на кровлю составлял до начала эксплуатации 3,5-21,8 м. Водообильность горизонта неравномерная, удельные дебиты 13,6 и18,1 м3/час. Воды горизонта не соответствуют требованиям СанПиН «Питьевая вода» по превышению общей жесткости 25,0-9,8 мг-экв/л, содержанию общего железа 5,5 мг/л, сухой остаток 1,0-0,6 г/л. Известняки имеют широкое распространение, мощностью 4,0-25,0 м.
Подземные воды - напорные. Режим водоносного горизонта нарушен в результате длительной работы водо понижающих скважин на буроугольном месторождении. Воды при централизованном водоснабжении нуждаются в процессе обезжелезивания.
Упинский водоносный горизонт приурочен к известнякам одноименной свиты нижнего карбона, залегает в интервале глубин 6-19 м. Водообильность горизонта неравномерная. Озеро-хованский водоносный горизонт приурочен к известнякам хованской и доломитам верхней части озерской свит верхнего девона, залегает на глубине 33-46 м под малевским водоупором.
Население, промышленность и социальная сфера.
В городе работают заводы: КРЭМЗ (Кимовский радиоэлектромеханический завод), ЗАО«Завод Гидропривод», швейная фабрика, хлебозавод и др. Имеются одноимённая железнодорожная станция (ж.д. магистраль «Тула—Ряжск») и автостанция, с которой отправляются автобусы в такие города, как Москва, Тула, Рязань, Новомосковск, Узловая и прочие населённые пункты. Работают три городских автобусных маршрута.
Жилой фонд МО на 1 января 2012 года составляет 1136,3 тыс. кв. м. общей жилой площади. В геологическом строении района до глубины 70м принимают участие осадочные породы палеозоя (каменноугольная система, мезозоя (меловая система), четвертичной системы и современные отложения.
[image: карта кимовск]
Карта города Кимовск


1.1.2. Структура системы водоснабжения поселений, городских округов Тульской области и территориально-институционального деления поселений, городских округов Тульской области на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение поселения, городских округов
Эксплуатация систем водопроводного хозяйства возложена на организацию ООО «Ресурс» обслуживающее все городское поселение г. Кимовск.
Источниками водоснабжения являются подземные источники – артезианские скважины. На участке имеется двенадцать эксплуатационных скважины ( 2 Кимовского водозабора 9 Пронского водозабора, 1 п. Казановка ), введенных в эксплуатацию с 1969 по 1993 гг. Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся в МО составляет 128,7км. Строительство началось в 70х и 90х годах, т.е. эксплуатируются уже 20-45 лет. Сети имеют износ более 80%.
В ООО «Ресурс» применяется функциональная организационная структура. На предприятии выделены структурные подразделения, каждое из которых имеет свою четко определенную задачу и обязанности, соответствующие основным бизнес- процессам.
Компания зарегистрирована 26 октября 2007 года регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 9 по Тульской области. Генеральный директор организации – Головин Андрей Викторович Компания ООО "Ресурс" находится по адресу 301720, Тульская область, г Кимовск, ул Октябрьская, д 10, основным видом деятельности является «Распределение воды для питьевых и промышленных нужд». Организации присвоен ИНН 7115021352, ОГРН 1077153002189.
1.1.3. описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Упрощенная схема водоснабжения: скважина, насосная станция. распределительная сеть, потребители (водоразборные колонки).
[image: схема водоснабжения]
Рис. 1 Упрощенная схема водоснабжения МО г. Кимовск
Водозаборные сооружения расположены на территории МО Кимовский район. Подземная вода поступает через насосную станцию. Из насосной станции, по распределительной сети производится подача воды к потребителям.

	Источник водоснабжения – Пронский водозабор, Кимовский водозабор
	Расположение Кимовского водозабора: на западной (пос. Новый) и юго-восточной (ул. Заводская) окраине г. Кимовска.
Расположение Пронского водозабора: южнее н. п. Гремячее

	Собственник элементов системы и обслуживающая организация
	Муниципальное образование Кимовский район ООО «Ресурс»

	Населенные пункты, обеспеченные водой
	г. Кимовск

	Существующие источники водоснабжения и их производительности 
	Пронский водозабор – 3000-7000 м3/сутки 
Кимовский водозабор – до 390 м3/сутки.

	Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров
	Пронский водозабор. Год ввода в эксплуатацию – 1969.
Характеристика оборудования:
ВНС 2-го подъема – 2 резервуара по 500 м3;
ВНС 3-го подъема – 2 резервуара по 1000 м3, устройство плавного пуска. Режим работы – круглосуточный. 
Кимовский водозабор.
ВНС пос. Новый: год ввода в эксплуатацию – 1993; количество насосов – 1; ЭЦВ 6-10-110.
ВНС ул. Заводская: год ввода в эксплуатацию – 1983; количество насосов – 1; ЭЦВ 8-40-90

	очистка воды
	Водоочистка отсутствует.

	Расход воды
	Фактический суточный расход воды:
Пронский водозабор - 3500-7000 м3/сутки
Кимовский водозабор – 390 м3/сутки

	Объем неучтенных расходов и потерь
	20%

	Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. 
	Кимовский водозабор не соответствует (ксерокопии анализов прилагаются)



[image: схема водоснабжения г Кимовск]
Схема водоснабжения г. Кимовска

1.1.4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности.
Качество питьевой воды подаваемой населению МО город Кимовск с водозаборных сооружений: Пронский и Кимовский является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении. 
По санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.
Качество воды по содержанию железа и мутности не соответствует требованиям Сан Пин 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Протоколы лабораторных исследований проб воды, взятой из источников водоснабжения.
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1.1.5. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения).
В настоящее время водоснабжение г.Кимовск осуществляется от Пронского и Кимовского водозабора.
Кимовский водозабор.
Муниципальному образованию г.Кимовск принадлежит городской водозабор с производительность 16,25 м3/час с сверхнормативным содержанием железа (390 м3/сутки). Все 2 скважины находятся в эксплуатации.
Пронский водозабор.
Проектная Мощность водозабора 11 тыс.м3/сутки, фактически 4-7 тыс.м3/сутки.
Подача воды от Пронского водозабора до ВНС 3-го подъема осуществляется по водоводу Ø500 L=18 км.
На третьем подъеме городского водозабора необходимо строительство станции обезжелезивания, для доведения сверхнормативного содержания железа (1 мг) до норм воды питьевого качества и обеззараживания воды.
Водоснабжение проектируемого жилого района запроектировано от существующих водопроводных сетей. На территории жилой застройки необходимо запроектировать кольцевые водопроводные сети из полиэтиленовых труб Ø110.

[image: зона ответственности]
Кимовск водозабор

Схема расположения Кимовского водозабора
[image: Безымянный]
1.1.6. описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды.
В городе Кимовск, находятся насосные станции 2-го, 3-го, и 4-го подъема
Степень износа системы водоснабжения составляет 73%



ВНС пос. Новый: год ввода в эксплуатацию – 1993
количество насосов – 1; ЭЦВ 6-10-110.
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ВНС пос. Новый: год ввода в эксплуатацию – 1993
количество насосов – 1; ЭЦВ 6-10-110.
[image: Скважина п]
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ВНС пос. Новый: год ввода в эксплуатацию – 1993
ЧРП
[image: Скважина п]

ВНС ул. Заводская: год ввода в эксплуатацию – 1983.
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ВНС ул. Заводская: год ввода в эксплуатацию – 1983
количество насосов – 1; ЭЦВ 8-40-90
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ВНС ул. Заводская: год ввода в эксплуатацию – 1983
ЧРП. 
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Пронский водозабор
[image: Пронский водозабор (3)]
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ВНС 3-го подъема (Пронский водозабор)
[image: 3ий Подъём (1)]

ВНС 3-го подъема (Пронский водозабор)
Машинный зал 
[image: 3ий Подъём машинный зал]

ВНС 3-го подъема (Пронский водозабор)
Насосная
[image: 3ий Подъём (6)]

ВНС 3-го подъема (Пронский водозабор)
Насосная
[image: 3ий Подъём (7)]

ВНС 3-го подъема (Пронский водозабор)
Резервуары
[image: 3ий Подъём Резервуар 1]

ВНС 3-го подъема (Пронский водозабор)
Резервуары
[image: 3ий Подъём Резервуар 2]


ВНС 3-го подъема (Пронский водозабор)
ЧРП 3 ий
[image: 3ий Подъём ЧРП (1)]


ВНС 2-го подъема (Пронский водозабор)
[image: 4ый подъём ул (1)]

ВНС 2-го подъема (Пронский водозабор)
Насосная
[image: 4ый подъём ул (2)]


ВНС 2-го подъема (Пронский водозабор)
Насосная
[image: 4ый подъём ул (3)]

1.1.7. - описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей.
Общая протяженность сетей составляет 128,7 км.
диаметр 500 мм – протяженность 17,8 км.
диаметр 300 мм – протяженность 9 км.
диаметр 200 мм – протяженность 30 км.
диаметр 150 мм – протяженность 40 км.
диаметр 125 мм – протяженность 15 км.
диаметр 100 мм – протяженность 40 км.
диаметр 50 мм – протяженность 17,2 км

	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр, мм
	Длина,м
	Материал труб
	Год укладки

	
	
	
	
	

	ул. Коммунистическая
ул. Коммунистическая
	300
300
	1040
1100
	Чугун
ПНД
	
2014

	ул. Мичурина
	300
	1600
	чугун
	1954

	ул. Школьная
	100
	467
	чугун
	1954

	ул. Гоголя
	100
	628,5
	чугун
	1954

	ул. Больничная
	100
	980
	чугун
	1954

	ул. Первомайская
ул. Первомайская
	219
200
	640
1100
	сталь
ПНД
	2000
2004

	ул. Заводская
	100
	349
	чугун
	1954

	ул. Ким
	200
	734
	чугун
	1954

	ул. Лесхозная – ул. Лесная
	110
	280
	ПНД
	1998

	ул. Ленина
	150
	1180
	чугун
	1954

	ул. Парковая
	100
	228
	чугун
	1954

	ул. Молодежная
	150
	154,5
	чугун
	1954

	ул. Стадионная
	150
	384
	чугун
	1954

	ул. Березовая
	100
	613
	чугун
	1954

	ул. Дзержинского
	100
	542
	чугун
	1954

	ул. 3-я Луговая
	100
	303
	сталь
	1954

	ул. Якунина
	100
	269
	сталь
	1954

	ул. Маяковского
	100
	828
	чугун
	1954

	Шахтерский проезд
	100
	253
	чугун
	1954

	ул. Бессолова
	100
	1795,25
	чугун
	1954

	ул. Чапаева
	100
	480
	чугун
	1954

	ул. Спортивная
	100
	681
	чугун
	1954

	ул. Шувалова
	100
	596
	чугун
	1954

	ул. Островского
	100
	198
	чугун
	1954

	ул. Некрасова
	100
	734
	ПНД
	2018

	ул. Ветеранов
	100
	443,5
	ПНД
	2017

	ул. Лесная
	100
	700
	чугун
	1954

	ул. Пионерская
	110
	505,25
	ПНД
	2002

	ул. Октябрьская
ул. Октябрьская
	150
100
	1104
106
	чугун
чугун
	1954
1954

	ул. Советская
	100
	805,0
	чугун
	1954

	ул. Крылова
	150
	276
	чугун
	1954

	ул. Павлова
	100
	1205,5
	чугун
	1954

	ул. Достоевского
	100
	612
	чугун
	1954

	ул. Шевченко
	100
	750,15
	чугун
	1954

	ул. Калинина
	150
	363,7
	чугун
	1954

	ул. Чкалова
	100
	1088
	чугун
	1954

	ул. Белинского
	100
	1053,5
	чугун
	1954

	ул. Новая
	100
	632,9
	чугун
	1954

	пр. Калинина
	100
	868,1
	чугун
	1954

	ул. Строительная
	100
	597
	чугун
	1954

	ул. Красноармейская
	100
	549
	чугун
	1954

	ул. Докучаева
	100
	522
	чугун
	1954

	Железнодорожный проезд
	150
	767
	чугун
	1954

	ул. Лесхозная
	100
	515,2
	чугун
	1954

	ул. Лермонтова
	100
	735
	ПНД
	2018

	ул. Толстого
	100
	727,5
	чугун
	1954

	ул. 4-я Луговая
	100
	331
	сталь
	1954

	ул. 2-я Луговая
	50
	472,5
	сталь
	1954



1.1.8. Определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки
Основными проблемами транспортировки воды, является наличие сетей из стали, и чугуна что приводит к повышенному содержанию железа в питьевой воде.
Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития района для Кимовского водозабора
Основными проблемами области являются: 
- снижение качества подземной воды; 
- отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах;

 Ул. Заводская
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П. Новый
[image: ]


1.1.9. Описание территорий поселений, городских округов Тульской области, неохваченных централизованной системой водоснабжения.

Территория не охваченная водопроводными сетями
[image: Безымянныйавав]

Для обеспечения централизованного водоснабжения указанных территорий необходимо строительство 35,5 км водопроводных сетей диаметром 150-300 мм, а также повысительных насосных станций в количестве 2 шт.
1.1.10. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении поселений, городских округов Тульской области.
Основным источником питьевого водоснабжения Кимовского района являются подземные воды из артезианских скважин.
Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития района. И установить общедомовые приборы учета воды.
Основными проблемами области являются: 
- снижение качества подземной воды; 
- отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах;
- очистка сточных вод и речной сети, в связи с тем, что подземные и поверхностные воды представляют единый комплекс;
- отсутствие обеззараживания
- вторичное загрязнение питьевой воды при транспортировке в связи с наличием металлических трубопроводов(сталь)
- большое количество потерь воды при транспортировке, более 20%.
-низкое кпд насосного оборудования

Раздел II
2.1 Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление.
Поднято воды насосными станциями 1 – ого подъёма – 1606,51 тыс. м(куб)
В том числе подземной – 1660,41 тыс. м (куб)
Подано воды в сеть всего – 1606,51 тыс. м (куб)
В том числе своими насосами – 1606,51 тыс. м (куб)
Воды полученной со стороны – нет
Пропущено воды через очистные сооружения –
Из нее нормативно очищенная –
Отпущено воды всем потребителям – 1264,0 тыс. м (куб)
В том числе своим потребителям ( абонентам ) – 1264,0 тыс. м (куб)
Из них населению – 989,7 тыс. м (куб)
Бюджетофинансируемым организациям – 114,0 тыс. м (куб)
Прочим организациям – 160,3 тыс. м (куб)
Утечка и неучтенный расход воды составляет –341,49тыс.м(куб)
Удельное водопотребление – 93,1 л/чел в сут

2.2.Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных ресурсов и потерь воды при ее производстве и транспортировке
Подано воды в сеть – 1660,41тыс. м (куб)
Отпущено воды всем потребителям – 1264,0 тыс. м (куб)
Потери составляют 24%: 342,51 тыс. м (куб)




2.3. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

	Требуемая мощность водозабор. очистных сооружений 
	2019
	2020
	2021
	2022

	Годовой тыс.м3
	1600,65
	1414,347
	1414,347
	1414,347

	Среднесуточный тыс.м3
	4,4
	3,8
	3,8 
	3, 8 

	Максимальный тыс.м3
	7,000 
	7,000 
	7,000 
	7,000 



2.4. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

	Потребители
	Водопотребление, 2020 год (тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год)

	Население
	2,871/1047,740

	Промышленность
	0,073/26,723

	Бюджетные организации
	0,191/69,772

	Собственные нужды
	-

	Потери
	0,318/116,119

	Итого
	3,453/1260,41



2.5. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки.
[image: ]

2.6. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;
На данный момент системы коммерческого учета отсутствуют у следующих абонентов:
	Наименование учреждения
	Адрес
	Количество персонала, чел.
	Количество обучающихся, чел.
	Характеристика здания, благоустройство

	
	
	
	
	Количество унитазов, ед.
	Количество душевых кабин, ед.
	Количество раковин, ед.
	Количество ванных, ед.
	Объем потребления ресурса, м3год

	МБДОУ детский сад № 15
	г.Кимовск, ул.Шевченко, д. 11
	28
	102
	14
	5
	35
	1
	2119,2

	МБОУ СОШ № 1
	г.Кимовск, ул.Больничная, д. 4
	35
	267
	12
	0
	0
	7
	1891,2

	МБОУ СОШ № 2
	г.Кимовск, ул.Толстого, д. 21
	31
	265
	8
	0
	12
	0
	1852,8

	МБОУ СОШ № 3
	г.Кимовск, ул.Островского, д. 8
	26
	179
	8
	0
	7
	
	11284

	Главный корпус ЦРБ
	г.Кимовск, ул.Больничная, д. 2
	151
	120
	10
	5
	22
	1
	4488,0

	Поликлиника
	г.Кимовск, ул.Больничная, д. 2
	57
	12489
	2
	-
	16
	-
	3153,6

	Инфекционное отделение
	г.Кимовск, ул.Больничная, д. 2
	12
	18
	6
	2
	10
	6
	680,4

	Патологоанатомическое отделение
	г.Кимовск, ул.Больничная, д. 2
	2
	-
	1
	-
	4
	-
	15,9

	Прачечная
	г.Кимовск, ул.Больничная, д. 2
	5
	-
	2
	-
	-
	3
	996,0

	Пищеблок
	г.Кимовск, ул.Больничная, д. 2
	6
	-
	1
	-
	4
	2
	282,5

	Женская консультация
	г.Кимовск, ул. Молодежная, д. 7
	11
	467
	2
	-
	6
	-
	170,4

	Детское отделение
	г.Кимовск, ул.Ленина, д. 3
	38
	73
	3
	-
	12
	1
	1258,8

	Детская поликлиника
	г.Кимовск, ул.Коммунистическая, д. 26
	56
	4107
	4
	-
	12
	-
	2511,6

	Отделение скорой медицинской помощи
	г. Кимовск, ул. Маяковского, д. 43
	62
	-
	2
	-
	4
	-
	1263,6

	Физио-терапевтич. Поликлиника
	г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 10а
	22
	627
	2
	-
	4
	-
	1351,2

	Аптечный киоск
	г. Кимовск, ул. Больничная, д. 15
	2
	-
	1
	-
	1
	-
	14,4



	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Организация
	Объем договорного потребления

	1
	г. Кимовск
	ООО «АвтоклассПлюс»
	62

	2
	г. Кимовск
	ООО «ГЕО»
	276

	3
	г. Кимовск
	ООО «Госстрах – Тула»
	239

	4
	г. Кимовск
	ИП Долбенев А.А.
	33

	5
	г. Кимовск
	ИП Дягилев С.Е.
	36

	6
	г. Кимовск
	ИП Егиян Л.Г.
	132

	7
	г. Кимовск
	ИПС – инкубатор 
	68

	8
	г. Кимовск
	ФГУП «Инспекция семенная» (Россельхозцентр)
	52

	9
	г. Кимовск
	ООО «Копейка – Москва»
	1416

	10
	г. Кимовск
	ИП Кавригин Г.В.
	307

	11
	г. Кимовск
	ИП Купцова И.В.
	111

	12
	г. Кимовск
	ООО «Ледяной мир»
	1114

	13
	г. Кимовск
	ООО «Локон»
	111

	14
	г. Кимовск
	ИП Липчанский В.А.
	117

	15
	г. Кимовск
	ИП Лоиков С.М.
	53

	16
	г. Кимовск
	ИП Максимов А.Г.
	867

	17
	г. Кимовск
	ИП Мкртчян Р.З.
	325

	18
	г. Кимовск
	ООО «Новый Век Авто»
	243

	19
	г. Кимовск
	ФГУП «Почта России»
	406

	20
	г. Кимовск
	ИП Павликов И.С.
	559

	21
	г. Кимовск
	ОАО «Роспечать»
	67

	22
	г. Кимовск
	ОАО «Россельхозбанк»
	126

	23
	г. Кимовск
	ООО «СВКХ – Сервис»
	1191

	24
	г. Кимовск
	ИП Свирцова К.А.
	41

	25
	г. Кимовск
	ИП Саркисян Р.И.
	207

	26
	г. Кимовск
	ИП Соболева Е.И.
	73

	27
	г. Кимовск
	ИП Турмышева Е.Н.
	138

	28
	г. Кимовск
	ИП Федорова И.Н.
	59

	29
	г. Кимовск
	ГУ «Центр временного содержания граждан»
	48

	30
	г. Кимовск
	ИП Чернышова И.В.
	15

	
	
	Федеральный бюджет
	

	1
	г. Кимовск
	Управление Федеральной миграционной службы
	24

	2
	г. Кимовск
	Пожарный отряд-6 ОФПС по Тульской области
	766

	3
	г. Кимовск
	ГОУ«Профессиональный лицей № 19»
	3035

	4
	г. Кимовск
	Служба судебных приставов
	76

	5
	г. Кимовск
	ГУ «Центр занятости населения»
	68

	
	
	Областной бюджет
	

	1
	г. Кимовск
	Центральная районная больница
	25520

	
	
	Местный бюджет
	

	1
	г. Кимовск
	МБОУ Средняя школа № 1
	2140

	
	г. Кимовск
	МБОУ Средняя школа № 2
	3766

	2
	г. Кимовск
	МБОУ Средняя школа № 3
	1943

	3
	г. Кимовск
	МБОУ Средняя школа № 4
	3058

	4
	г. Кимовск
	МБОУ Средняя школа № 5
	3901

	5
	г. Кимовск
	МБОУ Средняя школа № 7
	4592

	6
	г. Кимовск
	МБОУ «Центр внешкольной работы»
	721



2.7. Энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения

Расход электроэнергии по Кимовскому ООО «Ресурс»
	
	2019 год
	Итого

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	

	Сумма, руб.
	1484355-30
	1536037-78
	1446944-14
	1362290-76
	1292276-48
	1404614-89
	1290091-33
	1267024-48
	1325020-94
	1378403-70
	1306629-77
	1288013-98
	16381703-55

	Электро-энергия, квт.
	244 037
	237769
	234752
	211005
	208862
	219780
	199157
	194726
	198548
	208988
	202825
	195891
	2556340

	Тариф, руб. с НДС
	6-0825
	6-4602
	6-1637
	6-4562
	6-1872
	6-3910
	6-4778
	6-5067
	6-6736
	6-5956
	6-4422
	6-5752
	6-4083



2.8. Технические характеристики участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции.
	№ колодца
	Наименование участка водопроводной сети
	Диаметр, мм
	Длина, м
	Материал труб
	Год укладки

	
	
	
	
	
	

	
	ул. Коммунистическая
	300
	1040
	чугун
	

	
	ул. Коммунистическая
	300
	1100
	ПНД
	2014

	
	ул. Мичурина
	300
	1600
	чугун
	1954

	
	ул. Школьная
	100
	467
	чугун
	1954

	
	ул. Гоголя
	100
	628,5
	чугун
	1954

	
	ул. Больничная
	100
	980
	чугун
	1954

	
	ул. Первомайская
	219
	640
	сталь
	2000

	
	ул. Первомайская
	200
	1100
	ПНД
	2004

	
	ул. Заводская
	100
	349
	чугун
	1954

	
	ул. Ким
	200
	734
	чугун
	1954

	
	ул. Лесхозная – ул. Лесная
	110
	280
	ПНД
	1998

	
	ул. Ленина
	150
	1180
	чугун
	1954

	
	ул. Парковая
	100
	228
	чугун
	1954

	
	ул. Молодежная
	150
	154,5
	чугун
	1954

	
	ул. Стадионная
	150
	384
	чугун
	1954

	
	ул. Березовая
	100
	613
	чугун
	1954

	
	ул. Дзержинского
	100
	542
	чугун
	1954

	
	ул. 3-я Луговая
	100
	303
	сталь
	1954

	
	ул. Якунина
	100
	269
	сталь
	1954

	
	ул. Маяковского
	100
	828
	чугун
	1954

	
	Шахтерский проезд
	100
	253
	чугун
	1954

	
	ул. Бессолова
	100
	1795,25
	чугун
	1954

	
	ул. Чапаева
	100
	480
	чугун
	1954

	
	ул. Спортивная
	100
	681
	чугун
	1954

	
	ул. Шувалова
	100
	596
	чугун
	1954

	
	ул. Островского
	100
	198
	чугун
	1954

	
	ул. Некрасова
	100
	734
	ПНД
	2018

	
	ул. Ветеранов
	100
	443,5
	ПНД
	2017

	
	ул. Лесная
	100
	700
	чугун
	1954

	
	ул. Пионерская
	110
	505,25
	ПНД
	2002

	
	ул. Октябрьская
	150
	1104
	чугун
	1954

	
	
	100
	106
	чугун
	1954

	
	ул. Советская
	100
	805,0
	чугун
	1954

	
	ул. Крылова
	150
	276
	чугун
	1954

	
	ул. Павлова
	100
	1205,5
	чугун
	1954

	
	ул. Достоевского
	100
	612
	чугун
	1954

	
	ул. Шевченко
	100
	750,15
	чугун
	1954

	
	ул. Калинина
	150
	363,7
	чугун
	1954

	
	ул. Чкалова
	100
	1088
	чугун
	1954

	
	ул. Белинского
	100
	1053,5
	чугун
	1954

	
	ул. Новая
	100
	632,9
	чугун
	1954

	
	пр. Калинина
	100
	868,1
	чугун
	1954

	
	ул. Строительная
	100
	597
	чугун
	1954

	
	ул. Красноармейская
	100
	549
	чугун
	1954

	
	ул. Докучаева
	100
	522
	чугун
	1954

	
	Железнодорожный проезд
	150
	767
	чугун
	1954

	
	ул. Лесхозная
	100
	515,2
	чугун
	1954

	
	ул. Лермонтова
	100
	735
	ПНД
	2018

	
	ул. Толстого
	100
	727,5
	чугун
	1954

	
	ул. 4-я Луговая
	100
	331
	сталь
	1954

	
	ул. 2-я Луговая
	50
	472,5
	сталь
	1954

	
	
	
	35,341,95
	
	



2.9. Схемы водозаборов и очистных сооружений системы водоснабжения.
Упрощенная схема водоснабжения: скважина, насосная станция. водонапорная башня, распределительная сеть, потребители (водоразборные колонки).
[image: схема водоснабжения]
Рис. 1 Упрощенная схема водоснабжения МО г. Кимовск 
Водозаборные сооружения расположены на территории МО Кимовский район. Подземная вода поступает через насосную станцию в башню. Из башни, по распределительной сети производится подача воды к потребителям.
Схема очистных сооружений не предусмотрена.

2.10. Статистику отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов) за предшествующие 5 (пять) лет.
	Число аварий
	74
	Ед.

	Из них на водопроводных сетях
	74
	Ед.


В связи с тем, что данные по аварийности не предоставлены, на основании данных о возрасте материале трубопровода, расчетное количество отказов применяется равное 74

2.11. Существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.
Процедуры диагностики производятся визуальным методом, в соответствии с наряд заданиями эксплуатирующей организации.
Планирование капитальных ремонтов осуществляется на основании данных о аварийности и качестве воды в распределительной сети.
Данных о планировании капитальных (текущих) ремонтов нет.

2.12. Перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учетом воды и планы по установке приборов учета воды
Характеристика водоснабжения объектов социальной сферы

	Наименование учреждения
	Адрес
	Количество персонала, чел.
	Количество обучающихся, чел.
	Характеристика здания, благоустройство

	
	
	
	
	Количество унитазов, ед.
	Количество душевых кабин, ед.
	Количество раковин, ед.
	Количество ванных, ед.
	Объем потребления ресурса, м3

	МБДОУ детский сад № 1
	г.Кимовск, ул.Ким, д. 29а
	24
	56
	8
	0
	16
	6
	1926

	МБДОУ детский сад № 6
	г.Кимовск, ул. Больничная, д. 10
	22
	85
	9
	0
	20
	2
	2565,6

	МБДОУ детский сад № 9
	г.Кимовск, ул. Белинского, д. 35
	23
	49
	9
	4
	27
	1
	1659,6

	МБДОУ детский сад № 12
	г.Кимовск, ул. Бессолова, д. 14а
	30
	96
	12
	5
	27
	4
	2925,6

	МБДОУ детский сад № 17
	г.Кимовскул.Лермонтова, д. 24а
	42
	117
	23
	8
	38
	6
	4238,4

	МБОУ СОШ № 5
	г.Кимовск, ул. Бессолова, д. 65
	39
	347
	11
	0
	20
	2
	3883,2

	МБОУ СОШ № 6
	г.Кимовск, ул. Крылова, д. 6
	46
	359
	18
	6
	35
	0
	4754,4


Реестр иных потребителей. 
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	организация
	Объем договорного потребления
	Наличие узла учета

	1
	г. Кимовск
	ООО «Аэлита»
	9
	водомер

	2
	г. Кимовск
	ООО «Аметист»
	872
	водомер

	3
	г. Кимовск
	ООО «Ареал»
	379
	водомер

	5
	г. Кимовск
	ИП Аксенов А.В.
	18
	водомер

	6
	г. Кимовск
	ИП Алексеева Л.В.
	68
	водомер

	7
	г. Кимовск
	ИП Афанасьева О.И.
	17
	водомер

	8
	г. Кимовск
	ИП Белозуб Е.А.
	112
	водомер

	9
	г. Кимовск
	ИП Белуха С.Б.
	137
	водомер

	10
	г. Кимовск
	ИП Богдановская Н.А.
	24
	водомер

	11
	г. Кимовск
	ИП Богомолова Т.В.
	21
	водомер

	12
	г. Кимовск
	ИП Борычев В.Н.
	230
	водомер

	13
	г. Кимовск
	ИП Борисов А.Н.
	281
	водомер

	14
	г. Кимовск
	ИП Бритвин А.Н.
	304
	водомер

	15
	г. Кимовск
	ИП Будовская Н.С.
	30
	водомер

	16
	г. Кимовск
	ИП Болдырев Д.В.
	33
	водомер

	18
	г. Кимовск
	ООО «Блюз»
	28
	водомер

	19
	г. Кимовск
	ИП Бритвина Г.А.
	35
	водомер

	21
	г. Кимовск
	ФЛ Букетов С.А. 
	16
	водомер

	22
	г. Кимовск
	ООО «Вальс-Бостон»
	47
	водомер

	23
	г. Кимовск
	ООО «Весна»
	337
	водомер

	24
	г. Кимовск
	Военкомат – ОАО «Славянка»
	341
	водомер

	25
	г. Кимовск
	ООО «Восход»
	351
	водомер

	26
	г. Кимовск
	ИП Воробьева Н.И.
	7
	водомер

	27
	г. Кимовск
	ИП Воробьева Г.В.
	101
	водомер

	28
	г. Кимовск
	ИП Виничкин А.В.
	103
	водомер

	29
	г. Кимовск
	ИП Ветютнев В.П.
	19
	водомер

	30
	г. Кимовск
	ИП Волкова Н.В.
	7
	водомер

	31
	г. Кимовск
	ИП Выжевская А.А.
	10
	водомер

	32
	г. Кимовск
	ИП Выжевский В.И.
	610
	водомер

	33
	г. Кимовск
	ООО «ГАББРО»
	26
	водомер

	34
	г. Кимовск
	ООО «Фирма ГИСС»
	110
	водомер

	37
	г. Кимовск
	ИП Гаврюхин Н.В.
	19
	водомер

	38
	г. Кимовск
	ИП Гребенщиков В.О.
	45
	водомер

	39
	г. Кимовск
	ИП Гостевский В.М.
	32
	водомер

	40
	г. Кимовск
	ИП Глебов В.И.
	95
	водомер

	41
	г. Кимовск
	ИП Горбенко Н.В.
	93
	норма

	42
	г. Кимовск
	ИП Глаголев Р.Е.
	13
	водомер

	43
	г. Кимовск
	ООО «Дента – Профи»
	460
	водомер

	44
	г. Кимовск
	ИП Довнар В.В.
	34
	водомер

	45
	г. Кимовск
	ИП Драгушин Н.В.
	26
	водомер

	48
	г. Кимовск
	Б.Ф. «Димина мечта»
	269
	водомер

	49
	г. Кимовск
	ООО «Елена»
	331
	водомер

	51
	г. Кимовск
	ИП Евлюхина Т.Н.
	67
	водомер

	52
	г. Кимовск
	ИП Едунова О.Ю.
	450
	водомер

	53
	г. Кимовск
	ИП Ерин В.А.
	30
	водомер

	54
	г. Кимовск
	ЗАО «Жилсервис»
	253
	водомер

	55
	г. Кимовск
	ИП Жикалкин А.А.
	32
	водомер

	56
	г. Кимовск
	ООО «Земельно-кадастровая служба»
	7172
	водомер

	57
	г. Кимовск
	ЗАО «ИВЦ»
	78
	водомер

	58
	г. Кимовск
	Инкассация – управление 
	11
	водомер

	61
	г. Кимовск
	ЗАО «ИКС 5 Недвижимость»
	564
	водомер

	62
	г. Кимовск
	ИП Исаев В.З.
	149
	водомер

	63
	г. Кимовск
	ИП Иванова-Федерль
	312
	водомер

	64
	г. Кимовск
	ЗАО «Комплекс»
	63
	водомер

	65
	г. Кимовск
	ЗАО «Кимовская машиностроительная компания»
	1275
	водомер

	66
	г. Кимовск
	ЗАО «Кооператор»
	1697
	водомер

	67
	г. Кимовск
	ООО «Константа+»
	1443
	водомер

	69
	г. Кимовск
	ООО «Кредо – Плюс»
	95
	водомер

	70
	г. Кимовск
	ФГУП «КРЭМЗ»
	2029
	водомер

	72
	г. Кимовск
	ИП Казинский А.И.
	1477
	водомер

	73
	г. Кимовск
	ИП Ковалева Е.А.
	262
	водомер

	74
	г. Кимовск
	ИП Ковалев В.Н.
	70
	водомер

	75
	г. Кимовск
	ИП Коченихин С.А.
	67
	водомер

	76
	г. Кимовск
	ИП Кондюков Р.В.
	128
	водомер

	78
	г. Кимовск
	ИП Костенко С.А.
	38
	водомер

	79
	г. Кимовск
	ИП Клименко М.В.
	74
	водомер

	80
	г. Кимовск
	ИП Кравченко В.А.
	47
	водомер

	81
	г. Кимовск
	ИП Колбеко П.В.
	25
	водомер

	82
	г. Кимовск
	ИП Кривошеев В.П.
	23
	водомер

	83
	г. Кимовск
	ИП Кирильчук А.В.
	200
	водомер

	84
	г. Кимовск
	ИП Кузнецова Е.В.
	43
	водомер

	85
	г. Кимовск
	ИП Кукурудзяк Г.С.
	105
	водомер

	87
	г. Кимовск
	ООО «Линда»
	671
	водомер

	88
	г. Кимовск
	ООО «Лира»
	885
	водомер

	90
	г. Кимовск
	ИП Ларина М.С.
	12
	водомер

	91
	г. Кимовск
	ИП Лапшихин А.В.
	35
	водомер

	92
	г. Кимовск
	ИП Левина Г.П.
	183
	водомер

	95
	г. Кимовск
	ИП Лысенко А.В.
	138
	водомер

	96
	г. Кимовск
	ИП Лазарева М.В.
	214
	водомер

	97
	г. Кимовск
	ООО «Мангуст»
	18
	водомер

	98
	г. Кимовск
	ООО «Меркурий»
	279
	водомер

	100
	г. Кимовск
	ИП Мелехина Л.И.
	23
	водомер

	101
	г. Кимовск
	ИП Минаева Е.А.
	53
	водомер

	102
	г. Кимовск
	Ф.Л. Муратова Т.В.
	13
	водомер

	104
	г. Кимовск
	ООО «Надежда»
	113
	водомер

	106
	г. Кимовск
	ИП Никонова А.Х.
	19
	водомер

	107
	г. Кимовск
	ИП Нестеров Ю.Ю.
	626
	водомер

	108
	г. Кимовск
	ОАО КШФ «ОМИЖ»
	4870
	водомер

	109
	г. Кимовск
	ИП Озманян Г.Г.
	33
	водомер

	110
	г. Кимовск
	ИП Осипова Т.В.
	20
	водомер

	111
	г. Кимовск
	Ф.Л. Озманян З.Д.
	90
	водомер

	112
	г. Кимовск
	ООО «Пронская производственная компания»
	185
	водомер

	113
	г. Кимовск
	ЗАО «Прометал АЗС строй»
	12
	водомер

	114
	г. Кимовск
	ОАО «Кимовское ПАТП»
	4774
	водомер

	115
	г. Кимовск
	ООО «ПМК-2003»
	3432
	водомер

	116
	г. Кимовск
	Политическая партия «КПРФ»
	16
	водомер

	118
	г. Кимовск
	ООО «Проектировщик»
	40
	водомер

	119
	г. Кимовск
	МУП «Партнер»
	30
	водомер

	120
	г. Кимовск
	ООО «Перспектива»
	2209
	водомер

	121
	г. Кимовск
	ИП Прощалыкин Д.А.
	1022
	водомер

	123
	г. Кимовск
	ИП Павликов С.С.
	114
	водомер

	124
	г. Кимовск
	ООО «Рассвет»
	130
	водомер

	127
	г. Кимовск
	ФГУП «Ростехинвентаризация»
	37
	водомер

	128
	г. Кимовск
	ЗАО «Реком»
	162
	водомер

	129
	г. Кимовск
	ГУ Редакция газеты «Районные будни»
	90
	водомер

	130
	г. Кимовск
	ИП Рябкин В.Т.
	51
	водомер

	131
	г. Кимовск
	ИП Ржаксинский К.Э.
	38
	водомер

	132
	г. Кимовск
	ООО «СКИ»
	53
	водомер

	133
	г. Кимовск
	ООО «Стелла»
	1400
	водомер

	134
	г. Кимовск
	ОАО «Сбербанк»
	167
	водомер

	135
	г. Кимовск
	ООО «Стоматология – Харизма»
	35
	водомер

	137
	г. Кимовск
	ООО «Светлый город»
	21
	водомер

	138
	г. Кимовск
	ИП Сошников М.П.
	186
	водомер

	139
	г. Кимовск
	ИП Самохина Н.А.
	50
	водомер

	140
	г. Кимовск
	ИП Сафонов А.В.
	56
	водомер

	142
	г. Кимовск
	ИП Сотникова О.Н.
	31
	водомер

	143
	г. Кимовск
	ИП Самохина Л.А.
	364
	водомер

	144
	г. Кимовск
	ИП Семенова Е.А.
	56
	водомер

	145
	г. Кимовск
	ИП Серкова Т.И.
	10
	водомер

	146
	г. Кимовск
	ИП Семенихина Н.В.
	11
	водомер

	148
	г. Кимовск
	ИП Скороходина А.И.
	90
	водомер

	149
	г. Кимовск
	ИП Соболева Е.И.
	73
	

	150
	г. Кимовск
	ИП Столбикова М.Г.
	10
	водомер

	151
	г. Кимовск
	ИП Стуков Д.В.
	10
	водомер

	152
	г. Кимовск
	ЗАО «Тандер»
	505
	Водомер

	153
	г. Кимовск
	ОАО «Телеком»
	301
	водомер

	154
	г. Кимовск
	ООО «Тандем»
	43
	водомер

	155
	г. Кимовск
	ООО «Туланефтепродукт»
	132
	водомер

	156
	г. Кимовск
	ООО «Ким и Т»
	656
	водомер

	157
	г. Кимовск
	ОАО«Тулэнерго»
	376
	водомер

	158
	г. Кимовск
	ООО «Тулаоблгаз»
	655
	водомер

	159
	г. Кимовск
	ИП Трегубов А.П.
	293
	водомер

	161
	г. Кимовск
	Управление Росреестра по Тульской области
	108
	водомер, норма

	162
	г. Кимовск
	ФЛ Устименко Л.Г.
	116
	водомер

	164
	г. Кимовск
	ИП Фетисова Т.А.
	76
	водомер

	165
	г. Кимовск
	ИП Федоров Г.В.
	12
	водомер

	166
	г. Кимовск
	ИП Фокин С.А.
	13
	водомер

	167
	г. Кимовск
	ЗАО «Хлебокомбинат»
	27996
	водомер

	168
	г. Кимовск
	ОАО «Хлебоприемное предприятие»
	980
	водомер

	169
	г. Кимовск
	Храм «Утоли моя печали»
	178
	водомер

	170
	г. Кимовск
	ИП Харьков М.Н.
	71
	водомер

	171
	г. Кимовск
	ИП Хрусталев Д.И.
	12
	водомер

	172
	г. Кимовск
	ООО «Центр Созвездие красоты»
	207
	водомер

	175
	г. Кимовск
	ИП Черепова Н.Е.
	54
	водомер

	176
	г. Кимовск
	ИП Чебурахов В.В.
	124
	водомер

	177
	г. Кимовск
	ИП Шумейко Л.М.
	31
	водомер

	178
	г. Кимовск
	ИП Шарова Н.В.
	9
	водомер

	179
	г. Кимовск
	ООО «Экопром»
	67
	водомер

	180
	г. Кимовск
	ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»
	81017
	водомер

	181
	г. Кимовск
	ИП Якунин А.П.
	11
	водомер

	
	
	Федеральный бюджет
	
	

	1
	г. Кимовск
	УФК-казначейство
	107
	водомер

	2
	г. Кимовск
	ГУ РФ Отдел вневедомственной охраны
	45
	водомер

	4
	г. Кимовск
	ГУ Управление пенсионного фонда
	185
	водомер

	6
	г. Кимовск
	Прокуратура по Тульской области
	113
	водомер

	8
	г. Кимовск
	Районный отдел внутренних дел (полиция)
	1353
	водомер

	9
	г. Кимовск
	Служба мировых судей
	149
	водомер

	10
	г. Кимовск
	Кимовский городской суд
	301
	водомер

	
	
	Областной бюджет
	
	

	1
	г. Кимовск
	ГУ «Кимовский детский дом»
	1263
	водомер

	2
	г. Кимовск
	Комитет социальной защиты населения
	133
	водомер

	3
	г. Кимовск
	ГУЗ ТО «МЦМР Резерв»
	28
	водомер

	4
	г. Кимовск
	ГОУ ТО «Кимовская специальная школа № 12»
	725
	водомер

	6
	г. Кимовск
	ГУ ТО «Центр социального обслуживания граждан»
	218
	водомер

	
	
	Местный бюджет
	
	

	1
	г. Кимовск
	Администрация муниципального образования Кимовский район
	739
	водомер

	2
	г. Кимовск
	КМУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»
	48
	водомер

	3
	г. Кимовск
	КМУК «Городская централизованная библиотечная система»
	100
	водомер

	7
	г. Кимовск
	Кимовский историко-краеведческий музей
	36
	водомер

	19
	г. Кимовск
	МОУ ДОД «Кимовская школа искусств»
	110
	водомер

	22
	г. Кимовск
	МУ «Подростково-молодежный центр «Мечта»
	62
	водомер

	23
	г. Кимовск
	МУ «Стадион»
	1204
	водомер

	30
	г. Кимовск
	Финансовое управление АМО
	40
	водомер

	31
	г. Кимовск
	МУК «Центр культуры и досуга»
	553
	водомер



2.13. Регламенты функционирования службы ведения режимов водопроводных сетей и диспетчерской службы.
Диспетчерская служба функционирует с помощью телефонной связи. Регламентов нет.

2.14. Схемы автоматизации и обслуживания насосных станций
[image: SPmEHKjyjNo]

[image: F-pokjMItBk]



2.15. Базовые значения ключевых показателей энергетической и технико-экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям.
	Потери воды при транспортировке
	20%

	КПД насосного оборудования
	80%

	аварийность
	74

	Удельное вопдоптребление
	93,1 л/чел в сут.



2.16. Зоны действия каждого источника водоснабжения всех организаций водоснабжения, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) организаций водоснабжения и транзитных организаций.
Эксплуатацией занимается организация ООО «Ресурс», включая системы транспортировки воды от водозабора, транспортировки и поставки потребителю (абоненту)
Расположение скважины № 6292 ( ул. Заводская ) и зона её действия
[image: Карта скважина и зон г Кимовск]

Расположение скважины № 11880 (п. Новый )
[image: Карта скважина и зона п]

2.17. Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения поселений, городских округов Тульской области.
Потенциальный ГРО в схеме водоснабжения в городе Кимовск предлагается ООО «Ресурс» в связи с наличием оборудования, техники а также обученного персонала.

Раздел III

3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.
3.1. Фактическое и ожидаемое потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное
	Фактическое потребление воды (тыс. м³)
	2013
	2014
	2018
	2023

	Годовой
	989,7 тыс/м³
	989,7 тыс/м³
	989,7 тыс/м³
	940.2 тыс/м³

	Среднесуточный
	2,711 тыс/м³
	2,711 тыс/м³
	2,711 тыс/м³
	3,010 тыс/м³

	Максимальный
	2,900 тыс/м³
	2,900 тыс/м³
	2,900 тыс/м³
	2,755 тыс/м³



3.2. Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций.
Наибольшее потребление воды отмечается в центральной части г. Кимовска.
Распределение водопотребления по категориям потребителей
	Потребители
	Водопотребление, 2019 год (тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год)

	Население
	2840,84 / 1036,907

	Промышленность
	0,073/26,726

	Бюджетные организации
	0,178/65,109

	Собственные нужды
	/-

	Потери
	0,921/336,324

	Итого
	4,014/1465,069


[image: схема водоснабжения г Кимовск]
Зоны, отмеченные красным цветом, представляют территории с достаточно большим количеством населения, в сравнении с зонами, отмеченными голубым цветом. В процентном соотношении количество населения в красных зонах составляет 75%. В этих зонах преобладает необходимость в водоснабжении.
3.3. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.
Структура реализации характеризуется тем, что основным потребителем услуг водоснабжения и водоотведения, оказываемых ООО «Ресурс», является население. При этом доля населения в потреблении воды равна 82,81%,в.В результате прочие потребители составляют в среднем по водоснабжению-17,9%.
3.4. Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).
	Потери
	2018
	2019
	2020
	2023

	Годовой
	342,51 тыс/м³
	342,51тыс/м³
	342,51тыс/м³
	325,38 тыс/м³

	Среднесуточный
	0,93тыс/м³
	0,93 тыс/м³
	0,93 тыс/м³
	0,88 тыс/м³



3.5. Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей.
	
	2018
	2019
	2020
	2023

	Поднято воды насосными станциями 2-го подъема
	1606,51тыс/м³
	1445,85 тыс/м³
	1445,85 тыс/м³
	1445,85 тыс/м³

	Подано воды в сеть
	1606,51 тыс/м³
	1606,51 тыс/м³
	1606,51 тыс/м³
	1526,17 тыс/м³

	Отпущено потребителям
	1264,0 тыс/м³
	1264,0 тыс/м³
	1264,0 тыс/м³
	1200,8 тыс/м³

	Утечка и неучтенный расход воды
	342,51 тыс/м³
	308,25 тыс/м³
	308,25 тыс/м³
	292,83 тыс/м³



Распределение водопотребления по категориям потребителей
	Потребители
	Водопотребление, 2020 год (тыс. м3/сут)/(тыс. м3/год)

	Население
	2,871/1047,740

	Промышленность
	0,073/26,723

	Бюджетные организации
	0,191/69,772

	Собственные нужды
	-

	Потери
	0,318/116,119

	Итого
	3,453/1260,41



3.6. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.
	Требуемая мощность водозабор. очистных сооружений
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	водозабор
	очистные
	водозабор
	очистные
	водозабор
	очистные
	водозабор
	очистные

	Годовой
	1598,1 тыс/м³
	1598,1 тыс/м³
	1600,0 тыс/м³
	1600,0 тыс/м³
	1600,0 тыс/м³
	1600,0 тыс/м³
	1600,0 тыс/м³
	1600,0 тыс/м³

	Среднесуточный
	4,378 тыс/м³
	4,378 тыс/м³
	4,38 тыс/м³
	4,38 тыс/м³
	4,38 тыс/м³
	4,38 тыс/м³
	4,38 тыс/м³
	4,38 тыс/м³

	Максимальный 
	7,0 тыс/м³
	
	7,0 тыс/м³
	
	7,0 тыс/м³
	
	7,0 тыс/м³
	



3.7. Перечень объектов подлежащих комплексному капитальному ремонту.
	п/п
	Наименование объекта

	1
	Водопроводная сеть

	2
	Очистные сооружения

	4
	Запорная арматура 

	6
	Колодцы и камеры

	7
	Скважины

	9
	Насосные станции



3.8. Перечень объектов нового строительства, в том числе: объекты общественного фонда.
Направление территориального развития города.
Город Кимовск имеет широкие возможности развития в северном, северо-восточном и восточном направлении.
В других направлениях развитие города ограничено: на юг – лес фондом, лесопитомником, на юго-запад - коллективными садами, на северо-запад - промзоной, подъездными путями, коллективными садами.
Генеральным планом в перспективе развития города предполагается строительство нового жилья из 5 этажных домов и индивидуальной жилой застройки. Предполагаемая численность населения предлагаемого к расселению за счет реконструкции существующей ветхой застройки города и строительства нового жилья составит 5487 человек, в том числе переселение из ветхого жилья п. Зубовский 262 чел, 125 семей, п. Мирный 598 чел, 259 семей, 21 семья, п.Угольный 100 чел, 42 семьи, п.Весенний 263 чел, 124 семьи, п.Новый 315 чел, 165 семей, п.Зеркальный 178 чел, 89 семей, п.Шахтинский 332 чел, 153 семьи, г.Кимовск 3387 чел, 1342 семьи.
Итого общее число к переселению в МО г.Кимовск составляет 5487 чел, 2320 се-мей. Количество квартир – 2598 шт.
С учетом прогнозируемого перспективного роста населения города с 28,5 тыс.чел. на 01.01.2010 до 31 тыс.чел. в 2025 году потребуется обеспечить новым жильем~8000 чел.
В первую очередь планируется на севере и северо-востоке города достраивать микрорайон № 1 на 2200 чел. – на застроенных территориях за счет сноса малоценных построек и строительство на свободной от застройки площади микрорайона № 2 на 4200 чел. Здесь планируется застройка 5-ти этажными домами секционного типа.
На восточном направлении планируется размещение индивидуальной усадебной застройки на 1600 чел. и индивидуальной жилищной застройки кооператива «Наш дом» на 90 единиц (проект А.О. «Институт «Тулаагропромпроект») с целью улучшения жилищных условий населения.
При корректировке генерального плана предусматривается осуществление ряда мероприятий, направленных на устранение, по возможности дефектов современной организации территории и обеспечения благоприятных условий для дальнейшего нормального развития города
[image: схема водоснабжения г Кимовск строй]
3.9. Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства.
Определяется на стадии проектирования.

3.10. Карта расчетных элементов деления территории
[image: схема водоснабжения г Кимовск зоны потребл]
[image: схема водоснабжения г Кимовск зоны организац]
	Наименование элемента 
	Объёмы водопотребления
Тыс/м3

	Население 
	989,7

	Бюджетофинансируемые организации
	114,0

	Прочие организации
	160,3



Население


Бюджетофинансируемые организации


Прочие организации



3.11. Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в генеральном плане
Промышленные зоны в г. Кимовск были сформированы в 2008 году, но в данный момент не функционируют. Проект по восстановлению и развитию промышленных зон отсутствует.
[image: схема водоснабжения г Кимовск строй рвпа население]
-Потребление воды населением составляет в общем: 989,7м3/год
При этом доля населения в потреблении воды равна 82,81%.В результате прочие потребители составляют в среднем по водоснабжению-17,9%,а их местоположение находится в чертах поселка, в центральном районе

- прочие абоненты потребляют: 160,3 м3/год

3.12. Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения) и перспективном состояниях.
Функционально г. Кимовск разделен генпланом на основные функциональные зоны:
- центральная часть города, где сосредоточены объекты социально-бытового и культурного обслуживания, поселения общегородского значения, культовые и спортивные сооружения, также трех и четырех этажная застройка;
- промзона предусмотрена в северо-восточной части города, севернее завода КРЭМЗ, и объединяет завод КРЭМЗ, очистные сооружения и свободную от застройки территорию, примыкающую к данным предприятиям для обеспечения перспективной промзастройки;
- планируемая зона селитебной территории расположена в северо-восточной части города.
Данная зона состоит из микрорайонов со среднеэтажной застройкой (при необходимости допустимо размещение девятиэтажной застройки при соответствующем экономическом и архитектурно-планировочном обосновании) и индивидуальной застройки с центром обслуживания населения.
[image: схема водоснабжения г Кимовск стройаааааа]

3.13. Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз перспективного общего спроса на коммунальный ресурс
Данные представлены в соответствии с генпланом.
В г. Кимовск в летний период времени прибывает большое количество людей (порядка 15 % от общего кол-ва жителей) для отдыха, в следствии с чем именно в этот период спрос на коммунальный ресурс очень высок. 
3.14. Приложение №1 к Разделу III Гл.II Т.1.
Карты расчетных элементов территориального деления и перспективной мощности водозаборных и очистных сооружений

Раздел IV.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем
4.1. План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения.

	№
	Наименование мероприятия

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	Мероприятия «Чистая вода Тульской области»:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-Разработка проектно-сметной документации ремонта водопровода Д- 500 от ул.Первомайская до станции 3-его подъема г.Кимовск
	
	
	
	
	
	
	927,973
	
	

	
	-Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство артезианских скважин и системы очистки для водоснабжения потребителей мкр.Южный, ул. Заводская г. Кимовск
	
	
	
	
	
	
	4 649,46
	
	

	
	Реконструкция водопровода Д-500 мм от ул. Первомайская до станции 3-го подъема г. Кимовск 
	
	
	
	
	
	
	
	10891,464
	

	
	Строительство артезианских скважин и системы очистки для водоснабжения потребителей мкр. Южный, ул. Заводская г. Кимовск
	
	
	
	
	
	
	
	26080,00
	39579,330

	
	Выполнение работ на замену участка водопровода по ул. Крылова в г. Кимовск
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 435, 00

	
	Ремонт водопроводной сети по ул. Заводская, ул. Советская в г.Кимовск
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 297, 84

	
	Ремонт водовода по ул. Коммунистическая, г. Кимовск
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 336 912,27

	
	Мероприятия по иным межбюджетным трансфертам:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-Капитальный ремонт водопроводов от скважин №1,2,3,4,5 Пронского водозабора
	
	
	
	
	
	
	4000,16
	
	

	
	Замена запорной аппаратуры
	-
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	
	Строительство водопроводных сетей
	
	
	1500тыс. руб
	1500 тыс. руб
	1500 тыс. руб
	1500 тыс. руб
	1500 тыс. руб
	1500 тыс. руб
	

	
	Повыситель-ные насосные станции для новых территорий
	
	
	
	2000 тыс. руб
	2000 тыс. руб
	2000 тыс. руб
	2000 тыс. руб
	2000 тыс. руб
	



4.2. План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.
	п/п
	Наименование работ
	Стоимость, тыс.руб.

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Бурение скважин
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	
	

	2
	Строительство водопроводной сети
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	
	

	3
	Строительство насосных станций
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	
	



4.3. План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.
В 2020 году разработан проект «Строительство артезианских скважин и системы очистки для водоснабжения потребителей мкр.Южный, ул. Заводская г. Кимовск», прошедший государственную экспертизу.
4.4. Приложение №1 к Разделу IV Гл.II Т.1
Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения
	
	Стоимость. тыс.руб.

	
	2015
	2016
	2018
	2019
	2020
	2020

	Итого
	
	5100
	7200
	11200
	8600
	2100



4.5. Приложение №2 к Разделу IV Гл.II Т.1
Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).
Учитывая анализ потерь воды при транспортировке, резерв производственных мощностей системы водоснабжения, не менее 10%.

Раздел V.
5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

5.1. Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей.
 Для обеспечения нового строительства водопроводными сетями необходимо существующий магистральный трубопровод заменить на трубопровод с большей пропускной способностью, что в данном случае поможет обеспечить водоснабжением новые здания и сооружения.

5.2. План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.
	п/п
	Наименование работ
	Стоимость, тыс.руб.

	
	
	2015
	2016
	2017
	2020

	1
	Установка регистратора давления на сетях водоснабжения с дистанционной передачей данных
	700
	200
	200
	200

	2
	Установка регистратора давления у абонентов (единовременно)
	1500
	1500
	
	

	3
	Установка регистратора давления на насосных станциях
	1500
	
	
	



5.3. План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение.
	п/п
	Наименование работ
	Стоимость, тыс.руб.

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Установка счётчиков на водозаборных сооружениях
	200
	100
	100
	100

	2
	Установка счётчиков на насосные станции
	100
	100
	100
	100

	3
	Установка счётчиков у абонентов
	2000
	2000
	2000
	2000

	4
	Внедрение системы дистанционной передачи данных о водопотреблении
	2000
	2000
	2000
	2000



5.4. План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции.
	п/п
	Наименование работ
	Протяженность, км/год

	
	
	2015
	2016
	2017
	2020
	2023

	1
	Замена стальных сетей водоснабжения
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15
	3,15

	2
	Стоимость:
	
	
	
	
	



5.5. Предложения по сокращению неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке.
Для сокращения неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке предлагается предпринять следующие действия:
1) Замена ветхих сетей водоснабжения
2) Внедрение системы учета воды
3) Замена запорной арматуры пожарных гидрантов
4) Установка ЧРП
5.6. Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счет изменения ее структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки
Установка узлов частотного регулирования, позволит сократить давление в распределительной сети.
5.7. Схема зонирования водопроводной сети.
[image: схема водоснабжения г Кимовск зоны организац водоснабж]
5.8. Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.
Необходимо обеспечить централизованным водоснабжением северную часть посёлка для образования основы под будущее строительство.

5.9. Приложение №1 к Разделу V Гл.II Т.1.
Описание маршрутов прохождения линейного объекта по территории поселения, городских округов (трассы), примерные места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
[image: схема водоснабжения г Кимовск зоны организац водоснабжаыавав]
 Возможные места бурения новых скважин.

Раздел VI.
6.1. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.
Выполнение работ по реконструкции сетей и сооружений водоснабжению позволит снизить нагрузку воздействия на окружающую среду в регионе.

Раздел VII.
7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения.
Итоговая оценка капитальных вложений:
	Стоимость тыс.руб./год
	Итого:

	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	114289 тыс.руб.

	8600
	2100
	16362
	40447
	39580
	0
	7200
	



Раздел VIII.

8. Решение по бесхозяйным сетям
Бесхозные сети в г. Кимовске отсутствуют.

8.1. Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения:

8.2.Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории поселений, городских округов Тульской области.
ГРО - следует принять существующую эксплуатирующую организацию ООО « Ресурс ».
Основным видом деятельности которой является «Распределение воды». По всему Кимовскому району.

Расположение скважины № 6292 (ул. Заводская)
[image: Карта скважина и зон г Кимовск]
Расположение скважины № 11880 ( п. Новый )
[image: Карта скважина и зона п]

8.3.- Базовый уровень ключевых показателей развития водоснабжения г. Кимовска.
Основным источником питьевого водоснабжения Кимовского района являются подземные воды из артезианских скважин.
Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития района.
Основными проблемами области являются: 
- снижение качества подземной воды; 
- отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах;
- очистка сточных вод и речной сети, в связи с тем, что подземные и поверхностные воды представляют единый комплекс;
Износ оборудования системы водоснабжения находится на отметке 
80-100%,многие элементы системы необходимо восстанавливать, но большее их количество заменять на новые, например водопроводные сети.
Базовый уровень показателей:

	
	2018
	2019
	2020
	2023

	Поднято воды насосными станциями первого подъёма
	1598112м3
	1600653м3
	1414347м3
	1414347м3

	Подано воды в сеть
	1598112м3
	1600653м3
	1414347м3
	1414347м3

	Отпущено потребителям
	1252602м3
	1264329м3
	1298228м3
	1298228м3

	Утечки, неучтённые расходы.
	345510м3
	336324м3
	116119м3
	116119м3

	Отпущено воды населению
	1002830м3
	1036907м3
	1047790м3
	1047790м3

	Бюджетофинансируемым организациям
	68276м3
	65109м3
	69772м3
	63772м3

	Прочим организациям
	[bookmark: _GoBack]181496м3
	162313м3
	180666м,3
	180666м3



8.4. Альбом требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в расчетных элементах территориального деления в административных границах поселений, городских округов Тульской области до 2023 года.
Новых очистных сооружений не требуется, следует провести работу по поиску неучтенных расходов и потерь воды на сетях, снизить их значение до показателя 10%. Тем самым обеспечить необходимые дефициты подачи воды.



________________________
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